|  | Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта: СниП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения». СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент); НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации» НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» Правила устройства электроустановок (ПУЭ) РД 34.21.122-87 «Инструкция по молнезащите зданий и сооружений» Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им. Кучеренко). |
| --- | --- |
|  | 4. Оценка содействия объекта требования пожарной безопасности |
|  | 4.1 Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния | В целях обеспечения возможного проезда пожарных машин и доступа, пожарных с автолесниц и автоподъемников в любое помещение здания филиала, вокруг здания запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м и расположены на расстоянии 5-8 м от наружных стен. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий кольцевой противопожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. Подача воды на тушение возможного пожара предусматривается от существующих пожарных водоемов №1 (находится во дворе учебного корпуса – 100 м3) и №2 (находится на углу здания общежития – 50 м3), соответственно. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (Пожарная часть №34 г. Мариинский Посад) – 2,8 км, расчетное время прибытия, при средней скорости движения 40 км/ч, составляет 4,7 мин, что соответствует требованиям. Противопожарные расстояния от здания филиала до ближайших жилых, общественных и административных зданий, сооружений и строений промышленных организаций приняты и соответствуют из расчета не менее: - 6 м – до зданий I, II, III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания СО; - 8 м - до зданий I, II, III, IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С1; - 10 м - до зданий IV, V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С2, C3; |
|  | 4.2 Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность | Здание филиала общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Строительные конструкции применяемые в здании не способствуют скрытому распространению горения. Здание филиала четырехэтажное, III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО, класс пожарной опасности строительных конструкций КО, что соответствует требованиям СНИП 21-01-97 |
|  | 4.3 Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности | Пожарная нагрузка в здании филиала представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и др. материалы. В соответствии с требованиями НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» помещения производственного и складского назначения филиала относятся: - помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке – пожароопасные помещения (категория В 4); - помещения электрической щитовой пожароопасное помещение (категория В 4); |
|  | 4.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций | В здании филиала применяются основные строи тельные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Наружные стены выполнены из кирпича, толщиной 550 мм (предел огнестойкости > 5,5 ч) Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм (предел огнестойкости > 5,5 ч). Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, толщиной 200 мм (предел огнестойкости > 3 ч); Лестницы – сборные железобетонные, внутренние стены лестничных клеток – кирпичные, толщиной 380 мм (предел огнестойкости > 5,5 часов) Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют II степени огнестойкости: Строительные элементы Предел огнестойкости не менее (мин.) Несущие стены, колонны и другие несущие элементы R 90 Перекрытия междуэтажные (в том числе над подвалом) REI 45 Наружные стены (несущие) E 15 Строительные конструкции лестничных клеток: - внутренние стены REI 90 - марши и площадки лестниц R 60 Классы пожарной опасности строительных конструкций здания филиала приняты не ниже: Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже Несущие элементы: колонны, ригели, фермы Стены наружные с внешней стороны Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия Стены лестничных клеток и противопожарные преграды Марши и площади лестниц и лестничных клеток К0 К0 К0 К0 К0 |
|  | 4.5 Ограничение распространения пожара за пределы очага | Площадь этажей филиала составляет________ м2, что соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.08.02-89 Складские помещения и помещение электрощитовой (категории «В 4») отделены друг от друга. Двери лестничных клеток выполнены с устройствами для самозакрывания, с уплотнениями в притворах. |
|  | 4.6 Пути эвакуации людей при пожаре | Здание филиала имеет объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. В соответствии с п.2.20 СНиП 2.08.02-89 актовый зал площадью 126,6 м2, рассчитан на 150 мест, из расчета 0,65 м2 на одного посетителя. К эвакуационные выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - имеется необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее – 1,2 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль (фойе 1 этажа учебного корпуса) выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех, случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях и лестничных клетках; В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1 м. В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет не менее 1,35 м. Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:2; ширина проступи – 25 см, а высота ступени – 22 см. Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной 1,5 м ширина полотна наружной двери. Ширина лестничного марша в здании не менее ширины выхода на лестничную клетку. Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 м. Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям: - высота ограждений лестниц, используемых студентами 1,2 м; - в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м; - ограждения крылец при подъеме не производилось. Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины, выхода не более 165 чел. Эвакуация из здания филиала осуществляется: - с 1-го этажа – непосредственно наружу через 7 эвакуационных выходов. - со 2-го этажа – на 2 лестничные клетки. - с 3-го этажа – на 3 лестничные клетки - с 4-го этажа – на 2 лестничные клетки. - из подвала – наружу 5 выходов. Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 21-01-97 и СНиП 2.08.02-89. |
|  | 4.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией | Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуации людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной эвакуации людей из здания филиала. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией (договор с ВДПО на установку пожарной сигнализации от «___» ______ 2004 г. №____ . Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; - выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - периодическую диагностику исправности технических средств систем пожарной сигнализации; Исходя из характеристики помещений филиала, оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений: - дымовым адресно-аналоговыми извещателями ИП212-60А - тепловыми максимально-дифференцированными адресными извещателями ИП101-24А - дымовыми пожарными извещателями ИП103-31 - ручными извещателями ИПР-И - линейными дымовыми извещателями ИПДЛ. Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 88-2001 и ГОСТ Р 55776-95. В филиале выбран 3-й тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой способ оповещения в отдельных зонах. Речевое и звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «пожар», табло выход в актовом зале, предусмотрено постоянно горящим, при сигнале «пожар». На 2010 г. филиал заключил договор в ВДПО на обслуживание АПС и СОУЭ. Принятые решения в филиале соответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03 |
|  | 4.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты | Система коллективной защиты людей в филиале соответствует требованиям предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 4.1 и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в здании учебного корпуса, устройством АПС и СОУЭ и проведением систематических (1 раз в квартал) тренировок по эвакуации персонала филиала. |
|  | 4.9 Отопление, вентиляция, кондиционирование | Система отопления подключена к наружным сетям по открытой схеме, выполнена однотрубного, горизонтального исполнения, теплоноситель вода с температурой 90 градусов. Помещения филиала имеют естественную вентиляцию, в помещениях кухни – принудительная вентиляция. Принятые решения в здании филиала соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003. |
|  | 4.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций | Обработка огнезащитным составом чердачных помещений проводилась 17.12.2008 г. (фирма ООО «Щит») – составами в соответствии с п. 150 ППБ-01-03 п. 1.57 СНиП 2.08.02-89 |
|  | 4.11. Система автоматического пожаротушения | Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется. |
|  | 4.12. Внутренний противопожарный водопровод | Согласно п.6.5. по. б. СНиП 2.04.01-85 в здании филиала внутренний противопожарный водопровод имеется. |
|  | 4.13. Электрическое оборудование | Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Ввод в электрическую щитовую кабельный от трансформаторной подстанции г. Мариинский Посад «Северные электросети». Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организацией имеющей на данный вид деятельности соответствующую лицензию. При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некабелированные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать) у электрощитов, электронагревателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Молнезащита для здания филиала, согласно РД 34.21.122-87, таб. 1 п. 13 не требуется. |
|  | 4.14. Первичные средства пожаротушения | Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии в приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы (имеют порядковые номера), заведен журнал учета наличия первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего и педагогического персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения. |
|  | 4.15. Организационно-технические мероприятия | Для эксплуатации здания филиала выполнены следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности в филиале, для дежурного персонала; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом директора филиала назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в филиале, предписаний, постановлений и иных законных требований. - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; - приказом директора филиала установлен соответствующий противопожарный режим. - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятия по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Директор филиала, ответственный за пожарную безопасность, руководители структурных подразделений прошли специальное обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума (8 часовая программа) – 11 ноября 2009 г. Дороги, подъезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях филиала не разрешается (Приказ №____ от «____» _______ 2009 г.). Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативно-правовых документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки здания филиала содержатся в исправном, рабочем состоянии. Двери и люки для выхода на кровлю здания учебного корпуса, в подвалы, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. Окна в подвалах отсутствуют. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, выполнены открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа. При эвакуации организации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; - устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; - устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), - применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков. У обслуживающего персонала (сторожа) имеются электрические фонари, в количестве 2-х штук. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации действующих электроустановок в филиале запрещено: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. - пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подствок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать) у электрощитов, электронагревателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Сети наружного противопожарного водопровода находятся на обслуживании коммунальных служб г. Мариинский Посад. |

Настоящую декларацию разработал:

Директор:                                        А.Н. Автономов

М.П.

«_____» ____________________ 2010 г.

Приложении к Декларации

пожарной безопасности